**Балансы тепловой мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУП «Гор.УЖКХ» | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 2 | 1,4720 | 0,8600 | 0,0000 | 1,4720 | 0,0443 | 0,74 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | 1,7400 | 1,3900 | 0,0025 | 1,7375 | 0,0095 | 1,21 |
| 3 | Котельная д. Северная | 2,2080 | 1,4700 | 0,0090 | 2,1990 | 2,4360 | 0,67 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | 0,6700 | 0,2000 | 0,0017 | 0,6683 | 0,0030 | 0,11 |
| 5 | Котельная д. Никитино | 2,5210 | 1,5697 | 0,0070 | 2,5140 | 0,1510 | 0,85 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 6,1400 | 4,9600 | 0,0850 | 6,0550 | 0,3100 | 3,68 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 1,6418 | 1,2650 | 0,0084 | 1,6334 | 0,0116 | 0,43 |
| 8 | Котельная № 3 | 130,0000 | 73,3100 | 1,0220 | 128,9780 | 4,6990 | 90,05 |
| 9 | Котельная № 5 | 25,5000 | 13,9100 | 0,1437 | 25,3563 | 0,6201 | 5,56 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | 1,3240 | 0,9120 | 0,0163 | 1,3077 | 0,0849 | 0,8067 |
| 11 | Котельная д. Нелоба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по МУП «Гор.УЖКХ»** | | 173,2168 | 99,8467 | 1,2956 | 171,9212 | 8,3694 | 103,3 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | | | | | | | |
| 12 | Котельная № 1 | 250,0000 | 220,0000 | 7,5000 | 242,5000 | 0,0000 | 82,9300 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 4,3300 | 3,7200 | 0,0700 | 4,2600 | 0,1200 | 3,8100 |
| **Итого по ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»** | | 254,3300 | 223,7200 | 7,5700 | 246,7600 | 0,1200 | 86,7400 |
| Управление образования | | | | | | | |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная ИМЦ | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| **Итого по Управление образования** | | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: | | 427,6268 | 323,6467 | 8,9456 | 418,6812 | 8,4894 | 190,04 |

**Резервы и дефициты тепловой мощности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 2 | 1,4720 | 0,7382 | 0,0757 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | 1,7375 | 0,7460 | 0,1705 |
| 3 | Котельная д. Северная | 2,1990 | 0,5635 | -1,636 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | 0,6683 | 0,0507 | 0,087 |
| 5 | Котельная д. Никитино | 2,5140 | 1,6495 | -0,2378 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 6,0550 | 3,68 | 0,97 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 1,6334 | 0,3964 | 0,8234 |
| 8 | Котельная № 3 | 128,9780 | 82,0318 | -14,4428 |
| 9 | Котельная № 1 | 242,5000 | 82,9300 | 129,5700 |
| 10 | Котельная шк.№ 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная ИМЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная № 5 | 25,3563 | 4,1509 | 8,9954 |
| 13 | Котельная бани «Кристалл» | 1,3077 | 0,8067 | 0,0041 |
| 14 | Котельная д. Нелоба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 4,2600 | 3,8100 | -0,2800 |