УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Верхнесалдинский городской округ

на период 2020 – 2035 годы

(актуализация по состоянию на 2025г.)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель:

ООО «СЕВЕР»

Директор______________/Михайлов А.А./

г. Ростов-на-Дону – 2024 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	8

Часть 1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов  по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома, жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам –  на  каждый  год  первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды	9

Часть 2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном  элементе  территориального деления на каждом этап	10

Часть 3. Потребление  тепловой  энергии  (мощности)  и  теплоносителя объектами,  расположенными  в  производственных  зонах,  с  учетом возможных  изменений  производственных  зон  и  их перепрофилирования  и  приросты  потребления  тепловой  энергии (мощности),  теплоносителя  производственными  объектами  с разделением  по  видам  теплопотребления  и  по  видам  теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	14

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городскому округу	14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	16

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии	32

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	33

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	45

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	45

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	48

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	55

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей	55

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	59

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	63

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	63

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения	63

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	64

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях    городского округа,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	64

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии	65

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	66

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	66

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	66

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	66

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	67

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	67

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей	80

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива	81

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	82

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	82

Часть 2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Верхнесалдинского городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	82

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	83

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	83

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	84

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	84

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	84

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	84

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	84

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	84

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	88

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	89

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем, городском округе	89

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	89

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	90

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	90

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	94

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	95

Часть 4. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  водоснабжения,  для  осуществления  которого  отсутствует необходимость  строительства  индивидуальных  и(или)  центральных тепловых  пунктов  по  причине  отсутствия  у  потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	95

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	95

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	95

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	95

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	95

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	97

Часть 4. Заявки  теплоснабжающих  организаций,  поданные  в  рамках разработки  проекта  схемы  теплоснабжения  (при  их  наличии),  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	99

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Верхнесалдинского городского округа	100

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	100

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	101

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	101

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии	101

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	102

Часть 3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	102

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	102

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	102

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	102

Часть 7. Предложения  по  корректировке  утвержденной  (разработке)  схемы водоснабжения  поселения,  городского  округа,  единой  схемы водоснабжения  и  водоотведения  республики  Крым  для  обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  о  развитии  источников  тепловой  энергии  и  систем теплоснабжения  проводится  актуализация  схем  водоснабжения  и водоотведения.  целью  разработки  схем  водоснабжения  и водоотведения  является  обеспечение  для  абонентов  доступности систем  централизованного  горячего  водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения  в  соответствии  с  требованиями  законодательства российской  федерации,  рационального  водопользования,  а  также развитие  централизованных  систем  водоснабжения  и  (или) водоотведения  на  основе  наилучших  доступных  технологий  и внедрения энергосберегающих технологий	103

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	104

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	116

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	116

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	116

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	116

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Часть 1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов  по  расчетным  элементам  территориального  деления  с разделением  объектов  строительства  на  многоквартирные  дома, жилые  дома,  общественные  здания  и  производственные  здания промышленных  предприятий  по  этапам –  на  каждый  год  первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Часть 2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя, теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном  элементе  территориального деления на каждом этап

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам

| Источник тепловой энергии | Показатель | Базовая нагрузка, Гкал/ч | Объемы потребление тепловой мощности в зоне действия котельных по периодам реализации, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период | Всего |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 | 2024-2035 | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Отопление | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Лесная | Отопление | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,7099 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0361 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Северная | Отопление | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/о «Ломовка» | Отопление | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Никитино | Отопление | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Басьяновский | Отопление | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Песчаный | Отопление | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,3910 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 | Отопление | 81,29 | 73,8018 | 73,8018 | 73,8018 | 73,8018 | 73,8018 | 73,8018 | 73,8018 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 8,23 | 7,7043 | 7,7043 | 7,7043 | 7,7043 | 7,7043 | 7,7043 | 7,7043 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,5257 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 90,05 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 | Отопление | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 3,9568 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0983 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная бани «Кристалл» | Отопление | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,4597 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,3470 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельна д. Нелоба | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Отопление | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 69,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 13,7100 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | Отопление | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 3,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,7100 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 0,0000 | 0,0000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | Отопление | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Пар | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по МО: |  | 195,49 | 187,7467 | 187,7467 | 187,7467 | 187,7467 | 187,7467 | 187,7467 | 187,7467 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 3. Потребление  тепловой  энергии  (мощности)  и  теплоносителя объектами,  расположенными  в  производственных  зонах,  с  учетом возможных  изменений  производственных  зон  и  их перепрофилирования  и  приросты  потребления  тепловой  энергии (мощности),  теплоносителя  производственными  объектами  с разделением  по  видам  теплопотребления  и  по  видам  теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городскому округу

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, тыс. Гкал | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Тыс.Гкал / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | г. Верхняя Салда | 1,6995 | 6080,3000 | 0,0003 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | г. Верхняя Салда | 2,4983 | 7855,4000 | 0,0003 |
| 3 | Котельная д. Северная | д. Северная | 1,4290 | 4027,0500 | 0,0004 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | г. Верхняя Салда | 0,2600 | 1043,3000 | 0,0002 |
| 5 | Котельная д. Никитино | д. Никитино | 1,6940 | 2389,6800 | 0,0007 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | п. Басьяновский | 7,7150 | 25782,4700 | 0,0003 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | п. Песчаный | 0,9660 | 3786,3000 | 0,0003 |
| 8 | Котельная № 3 | г. Верхняя Салда | 224,6448 | 621744,5100 | 0,0004 |
| 9 | Котельная № 5 | г. Верхняя Салда | 11,6310 | 30761,0000 | 0,0004 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | г. Верхняя Салда | 0,7460 | 353,0000 | 0,0021 |
| 11 | Котельна д. Нелоба | д. Нелоба | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Итого: |  |  | 253,2837 | 703823,0100 | 0,0004 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | г. Верхняя Салда | 0,0000 | 0,0010 | 0,0000 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | г. Верхняя Салда | 7,7510 | 0,0010 | 7751,0000 |
| Итого: |  |  | 7,7510 | 0,0020 | 3875,5000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | г. Верхняя Салда | 0,0000 | 660,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная ИМЦ | г. Верхняя Салда | 0,0000 | 968,7000 | 0,0000 |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 1628,7000 | 0,0000 |
| Итого по МО: |  |  | 261,0347 | 705451,7120 | 0,0004 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная ул. Лесная | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная д. Северная | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная б/о «Ломовка» | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная д. Никитино | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Котельная п. Басьяновский | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная п. Песчаный | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная № 3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная № 5 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная бани «Кристалл» | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | 7751,0000 | 7751,0000 | 7751,0000 | 7751,0000 | 7751,0000 | 7751,0000 | 7751,0000 |
| Итого: | 3875,5000 | 3875,5000 | 3875,5000 | 3875,5000 | 3875,5000 | 3875,5000 | 3875,5000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого: | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО: | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 |  |  |
| 1 | ул.Труда | ул.Труда |
| 2 | ул.Труда | ул.Труда |
| 3 | ул.Труда | ул.Труда |
| 4 | ул.Труда | ул.Труда |
| 5 | ул.Труда | ул.Труда |
| 6 | ул.Труда | ул.Труда |
| 7 | ул.Труда | ул.Труда |
| 8 | ул.Труда | ул.Труда |
| 9 | ул.Труда | ул.Труда |
| 10 | ул.Труда | ул.Труда |
| 11 | ул.Труда | ул.Труда |
| 12 | ул.Труда | ул.Труда |
| 13 | ул. Труда | ул. Труда |
| 14 | ул. Совхозная | ул. Совхозная |
| 15 | ул.Совхозная | ул.Совхозная |
| 16 | ул. Южная | ул. Южная |
| 17 | ул. Южная | ул. Южная |
| 18 | ул.Совхозная | ул.Совхозная |
| 19 | ул. Совхозная | ул. Совхозная |
| 20 | ул.Совхозная | ул.Совхозная |
| 21 | ул.Южная | ул.Южная |
| 22 | ул.Южная | ул.Южная |
| 23 | ул.Труда | ул.Труда |
| 24 | ул.Труда | ул.Труда |
| Котельная ул. Лесная |  |  |
| 25 | Лесная | Лесная |
| 26 | Лесная | Лесная |
| 27 | Лесная | Лесная |
| 28 | Лесная | Лесная |
| 29 | Лесная | Лесная |
| Котельная д. Северная |  |  |
| 30 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 31 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 32 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 33 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 34 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 35 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 36 | ул.Мичурина | ул.Мичурина |
| 37 | ул.Горького | ул.Горького |
| 38 | ул.Горького | ул.Горького |
| 39 | ул.Горького | ул.Горького |
| 40 | ул.Горького | ул.Горького |
| 41 | ул.Красноармейская | ул.Красноармейская |
| 42 | ул.Красноармейская | ул.Красноармейская |
| 43 | ул.Красноармейская | ул.Красноармейская |
| 44 | ул.Красноармейская | ул.Красноармейская |
| 45 | 8 Марта | 8 Марта |
| 46 | 8 Марта | 8 Марта |
| 47 | 8 Марта | 8 Марта |
| 48 | 8 Марта | 8 Марта |
| 49 | 8 Марта | 8 Марта |
| Котельная б/о «Ломовка» |  |  |
| 50 | ул. Ломовка | ул. Ломовка |
| Котельная д. Никитино |  |  |
| 51 | ул.Молодежная | ул.Молодежная |
| 52 | ул.Новая | ул.Новая |
| 53 | ул.Новая | ул.Новая |
| 54 | ул.Новая | ул.Новая |
| 55 | ул.Новая | ул.Новая |
| 56 | ул.Новая | ул.Новая |
| 57 | ул.Новая | ул.Новая |
| 58 | ул.Новая | ул.Новая |
| 59 | ул.Новая | ул.Новая |
| 60 | ул.Новая | ул.Новая |
| 61 | ул.Новая | ул.Новая |
| 62 | ул.Новая | ул.Новая |
| 63 | ул.Новая | ул.Новая |
| 64 | ул.Новая | ул.Новая |
| 65 | ул.Новая | ул.Новая |
| 66 | ул.Новая | ул.Новая |
| 67 | ул.Новая | ул.Новая |
| 68 | ул.Новая | ул.Новая |
| 69 | ул.Новая | ул.Новая |
| 70 | ул.Садовая | ул.Садовая |
| 71 | ул.Садовая | ул.Садовая |
| 72 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 73 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 74 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 75 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 76 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 77 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 78 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 79 | ул.Тагильская | ул.Тагильская |
| 80 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 81 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 82 | ул.Молодежная | ул.Молодежная |
| 83 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 84 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 85 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 86 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 87 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| Котельная п. Басьяновский |  |  |
| 88 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 89 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 90 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 91 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 92 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 93 | ул.Гагарина | ул.Гагарина |
| 94 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 95 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 96 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 97 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 98 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 99 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 100 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 101 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 102 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 103 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 104 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 105 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 106 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 107 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 108 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 109 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 110 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 111 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 112 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 113 | ул.Комарова | ул.Комарова |
| 114 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 115 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 116 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 117 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 118 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 119 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 120 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 121 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 122 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 123 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 124 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 125 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 126 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 127 | ул.Труда | ул.Труда |
| 128 | ул.Труда | ул.Труда |
| 129 | ул.Труда | ул.Труда |
| 130 | ул.Ленина | ул.Ленина |
| 131 | ул. Ленина | ул. Ленина |
| 132 | ул. Строителей | ул. Строителей |
| 133 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 134 | ул. Ленина | ул. Ленина |
| 135 | ул. Строителей | ул. Строителей |
| 136 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 137 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 138 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 139 | ул. Строителей | ул. Строителей |
| 140 | ул. Строителей | ул. Строителей |
| 141 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 142 | ул.Жукова | ул.Жукова |
| 143 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 144 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| Котельная п. Песчаный |  |  |
| 145 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 146 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 147 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| 148 | ул.Центральная | ул.Центральная |
| Котельная № 3 |  |  |
| 149 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 150 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 151 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 152 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 153 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 154 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 155 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 156 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 157 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 158 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 159 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 160 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 161 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 162 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 163 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 164 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 165 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 166 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 167 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 168 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 169 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 170 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 171 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 172 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 173 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 174 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 175 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 176 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 177 | ул.Восточная | ул.Восточная |
| 178 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 179 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 180 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 181 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 182 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 183 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 184 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 185 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 186 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 187 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 188 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 189 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 190 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 191 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 192 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 193 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 194 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 195 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 196 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 197 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 198 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 199 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 200 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 201 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 202 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 203 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 204 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 205 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 206 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 207 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 208 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 209 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 210 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 211 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 212 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 213 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 214 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 215 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 216 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 217 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 218 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 219 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 220 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 221 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 222 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 223 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 224 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 225 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 226 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 227 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 228 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 229 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 230 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 231 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 232 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 233 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 234 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 235 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 236 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 237 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 238 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 239 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 240 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 241 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 242 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 243 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 244 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 245 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 246 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 247 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 248 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 249 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 250 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 251 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 252 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 253 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 254 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 255 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 256 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 257 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 258 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 259 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 260 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 261 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 262 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 263 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 264 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 265 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 266 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 267 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 268 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 269 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 270 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 271 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 272 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 273 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 274 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 275 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 276 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 277 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 278 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 279 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 280 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 281 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 282 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 283 | МКД "Солнечный" | МКД "Солнечный" |
| 284 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 285 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 286 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 287 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 288 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 289 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 290 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 291 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 292 | ул.Парковая | ул.Парковая |
| 293 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 294 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 295 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 296 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 297 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 298 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 299 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 300 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 301 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 302 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 303 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 304 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 305 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 306 | Энгельса | Энгельса |
| 307 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 308 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 309 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 310 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 311 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 312 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 313 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 314 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 315 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 316 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 317 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 318 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 319 | поселок Чернушка | поселок Чернушка |
| 320 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 321 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 322 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 323 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 324 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 325 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 326 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 327 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 328 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 329 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 330 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 331 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 332 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 333 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 334 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 335 | ул.Районная | ул.Районная |
| 336 | ул.Районная | ул.Районная |
| 337 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 338 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 339 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 340 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 341 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 342 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 343 | ГСК Чернушка | ГСК Чернушка |
| 344 | Энгельса | Энгельса |
| 345 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 346 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 347 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 348 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 349 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 350 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 351 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 352 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 353 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 354 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 355 | ул.Устинова | ул.Устинова |
| 356 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 357 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 358 | ул.Энгельса | ул.Энгельса |
| 359 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 360 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 361 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 362 | ул.Карла Маркса | ул.Карла Маркса |
| 363 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 364 | ВСМПО | ВСМПО |
| 365 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 366 | ул.Спортивная | ул.Спортивная |
| 367 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| 368 | ул.Воронова | ул.Воронова |
| Котельная № 1 |  |  |
| 369 | - | - |
| 370 | - | - |
| 371 | - | - |
| Котельная № 5 |  |  |
| 372 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 373 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 374 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 375 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 376 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 377 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 378 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 379 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 380 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 381 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 382 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 383 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 384 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 385 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 386 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 387 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 388 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 389 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 390 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 391 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 392 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| 393 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 394 |  |  |
| 395 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 396 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 397 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 398 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 399 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 400 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 401 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 402 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 403 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 404 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 405 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 406 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 407 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 408 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 409 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 410 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 411 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 412 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 413 | ул.Чкалова | ул.Чкалова |
| 414 | ул.Чкалова | ул.Чкалова |
| 415 | ул.Чкалова | ул.Чкалова |
| 416 | ул.Чкалова | ул.Чкалова |
| 417 | ул.Чкалова | ул.Чкалова |
| 418 | ул.Народного Фронта | ул.Народного Фронта |
| 419 | ул.Привокзальная | ул.Привокзальная |
| 420 | ул.Привокзальная | ул.Привокзальная |
| 421 | ул.Привокзальная | ул.Привокзальная |
| 422 | ул.Сталеваров | ул.Сталеваров |
| 423 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 424 | ул. Строителей | ул. Строителей |
| 425 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 426 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 427 | ул.Строителей | ул.Строителей |
| 428 | ул.Народного Фронта | ул.Народного Фронта |
| 429 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 430 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 431 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 432 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 433 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 434 | ул.Народная Стройка | ул.Народная Стройка |
| 435 | ул.Металлургов | ул.Металлургов |
| Котельная бани «Кристалл» |  |  |
| 436 | ул.Калинина | ул.Калинина |
| 437 | Ленина | Ленина |
| 438 | Калинина | Калинина |
| 439 | Ленина | Ленина |
| 440 | Ленина | Ленина |
| 441 | Рабочей молодежи | Рабочей молодежи |
| 442 | Рабочей молодежи | Рабочей молодежи |
| 443 | Ленина | Ленина |
| 444 | Ленина | Ленина |
| 445 | Ленина | Ленина |
| 446 | Ленина | Ленина |
| 447 | Кирова | Кирова |
| 448 | Калинина | Калинина |
| 449 | Ленина | Ленина |
| Котельная базы отдыха "Тирус" |  |  |
| 450 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 451 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 452 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 453 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 454 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 455 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 456 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 457 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 458 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 459 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 460 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 461 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 462 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 463 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 464 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 465 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 466 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 467 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 468 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 469 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 470 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 471 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 472 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 473 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 474 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 475 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 476 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 477 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 478 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 479 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 480 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 481 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 482 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 483 | Лесная сказка | Лесная сказка |
| 484 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 485 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 486 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 487 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 488 | б/о Тирус | б/о Тирус |
| 489 | б/о Тирус | б/о Тирус |

Рисунок 1. Зоны действия источников тепловой энергии г. Верхняя Салда

Рисунок 2. Зоны действия котельной «Тирус»

Рисунок 3. Зоны действия котельной д. Никитино

Рисунок 4. Зоны действия котельной в п. Басьяновский

Рисунок 5. Зоны действия котельной в п. Песчаный

Рисунок 6. Зоны действия котельной в д. Северная

Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 | 0,6120 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,114 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 | 0,0443 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 |
|  |  | % | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 | 9,0116 |
| Котельная ул. Лесная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3900 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 | 1,3875 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 | 0,7460 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,116 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 | 0,6320 |
|  |  | % | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 | 45,4683 |
| Котельная д. Северная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 | 1,4700 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 | 0,7380 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 | 1,4610 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 | 0,5635 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,189 | 2,4360 | 2,4360 | 2,4360 | 2,4360 | 2,4360 | 2,4360 | 2,4360 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 | -1,5385 |
|  |  | % | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 | -104,6599 |
| Котельная б/о «Ломовка» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 | 0,1983 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 | 0,0507 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,058 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 | 0,1446 |
|  |  | % | 72,2815 | 72,2815 | 72,2815 | 72,2815 | 72,2815 | 72,3000 | 72,3000 | 72,3000 |
| Котельная д. Никитино | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 | 1,5697 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9513 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 | 1,5627 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 | 1,6495 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,250 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1510 | 0,1510 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 | -0,2378 |
|  |  | % | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 | -15,1494 |
| Котельная п. Басьяновский | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 | 4,9600 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 | 4,8750 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 | 9,8730 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,504 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 | -5,3080 |
|  |  | % | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 | -107,0161 |
| Котельная п. Песчаный | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 | 1,2650 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 | 0,3768 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 | 0,0084 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 | 1,2566 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,03 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 | 0,0116 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 | 0,8486 |
|  |  | % | 67,0838 | 67,0838 | 67,0838 | 67,0838 | 67,0838 | 67,0830 | 67,0830 | 67,0830 |
| Котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 | 73,3100 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 | 56,6900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 | 1,0220 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 | 72,2880 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 | 82,0318 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 10,523 | 4,6990 | 4,6990 | 4,6990 | 4,6990 | 4,6990 | 4,6990 | 4,6990 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 | -14,4428 |
|  |  | % | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 | -19,7011 |
| Котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 | 13,9100 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 | 11,5900 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 | 13,7663 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 | 4,1509 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,190 | 0,6201 | 0,6201 | 0,6201 | 0,6201 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 8,9954 | 8,9954 | 8,9954 | 8,9954 | 8,9954 | 8,9955 | 8,9955 | 8,9955 |
|  |  | % | 64,6686 | 64,6686 | 64,6686 | 64,6686 | 64,6686 | 64,6689 | 64,6689 | 64,6689 |
| Котельная бани «Кристалл» | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 | 0,9120 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 | 0,4120 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 | 0,8957 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 | 0,8067 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,347 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0849 | 0,0849 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
|  |  | % | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 | 0,4496 |
| Котельна д. Нелоба | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 197,0000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 | 212,5000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 | 82,9300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 | 129,5700 |
|  |  | % | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 | 58,8955 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 | 3,7200 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 | 3,8100 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | -0,2800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 | -0,4800 |
|  |  | % | -7,5269 | -12,9032 | -12,9032 | -12,9032 | -12,9032 | -12,9032 | -12,9032 | -12,9032 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Верхнесалдинский городской округ отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 0,7825 | 6080,3000 | 1190,0000 | 0,0000 | 0,50- |
| Котельная ул. Лесная | 0,7555 | 7855,4000 | 561,0100 | 0,0000 | 0,23 |
| Котельная д. Северная | 2,9995 | 4027,0500 | 2240,0000 | 0,0000 | 0,85 |
| Котельная б/о «Ломовка» | 0,0537 | 1043,3000 | 93,0000 | 0,0000 | - |
| Котельная д. Никитино | 1,8005 | 2389,6800 | 2152,0000 | 197,5060 | 0,59 |
| Котельная п. Басьяновский | 10,1830 | 25782,4700 | 5162,0000 | 821,0720 | 0,92 |
| Котельная п. Песчаный | 0,4080 | 3786,3000 | 275,0000 | 29,2030 | 0,16 |
| Котельная № 3 | 90,05 | 621744,5100 | 46424,8800 | 8816,5239 | 8,58 |
| Котельная № 1 | 82,9300 | 0,0010 | 29602,0000 | 4991,3980 | 4,21 |
| Котельная шк.№ 9 | 0,0000 | 660,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Котельная ИМЦ | 0,0000 | 968,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Котельная № 5 | 4,7709 | 30761,0000 | 6468,7500 | 854,8732 | 2,65 |
| Котельная бани «Кристалл» | 0,8916 | 353,0000 | 2140,0000 | 0,0000 | 1,00 |
| Котельна д. Нелоба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | 3,9300 | 0,0010 | 3141,0000 | 427,1590 | 0,89 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Итого потери на сетях | Гкал | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 | 669,292 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 |
| Котельная ул. Лесная | Итого потери на сетях | Гкал | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 | 680,055 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Котельная д. Северная | Итого потери на сетях | Гкал | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 | 1107,098 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Котельная б/о «Ломовка» | Итого потери на сетях | Гкал | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 | 339,897 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| Котельная д. Никитино | Итого потери на сетях | Гкал | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 | 1461,294 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
| Котельная п. Басьяновский | Итого потери на сетях | Гкал | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 | 2939,661 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 | 0,5417 |
| Котельная п. Песчаный | Итого потери на сетях | Гкал | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 | 189,207 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Котельная № 3 | Итого потери на сетях | Гкал | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 | 61372,093 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9850 |
| Котельная № 5 | Итого потери на сетях | Гкал | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 | 6941,168 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 |
| Котельная бани «Кристалл» | Итого потери на сетях | Гкал | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 | 2027,887 |
|  | Потери теплоносителя | м3/час | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 |
| Котельна д. Нелоба | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | Итого потери на сетях | Гкал | 222,0000 | 915,0000 | 915,0000 | 915,0000 | 915,0000 | 915,0000 | 915,0000 | 915,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 33,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 189,0000 | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Производительность ВПУ | м3/час | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 | -0,6355 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Лесная | Производительность ВПУ | м3/час | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 | -0,0847 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Северная | Производительность ВПУ | м3/час | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 | -0,4780 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/о «Ломовка» | Производительность ВПУ | м3/час | 25,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 | -0,0597 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Никитино | Производительность ВПУ | м3/час | 200,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 | -0,4220 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Басьяновский | Производительность ВПУ | м3/час | 320,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 | -3,5217 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Песчаный | Производительность ВПУ | м3/час | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 | -0,0243 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 | Производительность ВПУ | м3/час | 1250,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 | -65,5550 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 | Производительность ВПУ | м3/час | 315,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 | -1,9600 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная бани «Кристалл» | Производительность ВПУ | м3/час | 50,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | м3/час | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 | -0,0790 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельна д. Нелоба | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Производительность ВПУ | тонн/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 | 61,0000 |
|  |  | % | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 | 40,6667 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | Производительность ВПУ | тонн/час | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | 23,5000 | 19,8000 | 19,8000 | 19,8000 | 19,8000 | 19,8000 | 19,8000 | 19,8000 |
|  |  | % | 94,0000 | 79,2000 | 79,2000 | 79,2000 | 79,2000 | 79,2000 | 79,2000 | 79,2000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | Производительность ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 | 0,7860 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ул. Лесная | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Северная | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная б/о «Ломовка» | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная д. Никитино | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 | 0,2190 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Басьяновский | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 | 0,4399 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная п. Песчаный | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 3 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 | 136,7000 |
| Котельная № 5 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 | 2,4700 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная бани «Кристалл» | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | м3/час | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | м3/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельна д. Нелоба | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 | 110,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мероприятия по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского округа на период до 2035 г. определялся по данным Генерального плана городского поселения, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий.

Следует отметить, что по данным администрации Верхнесалдинского городского округа численности населения на расчетный срок существенно не изменится.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Верхнесалдинский городской округ  должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

      - Надежность источника тепловой энергии;

      - Надежность системы транспорта тепловой энергии;

      - Качество теплоснабжения;

      - Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

      - Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

      - Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях    городского округа,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок планируются в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующих теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии

В схеме теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа предложены следующие варианты реконструкции действующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии:

Наименование мероприятия

Реконструкция деаэратора водогрейной части котельной № 3 с увеличением производительности

Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-50 № 9 на котельной № 3

Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-50 № 10 на котельной № 3

Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-30 № 11 на котельной № 3

Установка дополнительного водогрейного котла производительностью 30 Гкал/час на котельной № 3 для устранения дефицита тепловой мощности котельной

Техническое перевооружение химводоподготовки с заменой фильтров, переводом на 1ст. схему и выносом солерастворителей из аварийного здания.

Установка резервного насоса 1Д-1600 -90а подкачивающей станции теплосети котельной №1 Молодёжный посёлок

Внедрение подкачивающее-подмешивающих насосов с частотным приводом и системы автоматического регулирования ЦТП квартала Б.

Внедрение подкачивающее-подмешивающих насосов с частотным приводом и системы автоматического регулирования ЦТП Устинова.

Установка водогрейного котла № 3 на котельной № 2 для устранения дефицита тепловой мощности котельной

Замена Аккумуляторного бака № 2 ЦТП кв. «Б»

Замена Аккумуляторного бака № 2 ЦТП «Строитель»

Установка частотного привода на подмешивающий насос 1Д 1250-70 котельной № 3

Установка частотного привода на сетевой насос СЭ 1250- 140 котельной № 3

Установка жаротрубного котла, производительностью 5 Гкал/ч, взамен котла КВГМ – 10 № 3

Строительство блочной котельной, производительностью 0,7 Гкал/ч, для отопления «Демидовского комплекса».

Перевод отопления жилого дома № 9 ул. Ломовка на электроэнергию

Строительство блочной котельной д. Северная 1,2 Гкал/час

Реконструкция теплосети Ду – 350 мм L- 300 м ул. Энгельса на участке от ул. Ленина до ул. Парковая с увеличением диаметра до 500 мм.

Устройство перемычки Ду 300мм L- 200х2 м у мкд Воронова 11

Монтаж водогрейного котла 0,8 Гкал/час на котельной № 2

Реконструкция железобетонной дымовой трубы Н-90м водогрейной части котельной №3 с заменой внутренней части ствола.

Установка оребренных подогревателей в газоходах для утилизации тепла уходящих газов водогрейных котлов котельной №3.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Установка водогрейного котла № 3 на котельной № 2 для устранения дефицита тепловой мощности котельной и повышения эффективности работы источника тепловой энергии.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Верхнесалдинского городского округа отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Котельная № 2

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 2 95/70 °С.

5.8.2. Котельная ул. Лесная

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ул. Лесная 95/70 °С.

5.8.3. Котельная д. Северная

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная д. Северная 95/70 °С.

5.8.4. Котельная б/о   «Ломовка»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная б/о   «Ломовка» 70/50 °С.

5.8.5. Котельная д. Никитино

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная д. Никитино 70/50 °С.

5.8.6. Котельная п. Басьяновский

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Басьяновский 70/50 °С.

5.8.7. Котельная п. Песчаный

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная п. Песчаный 70/50 °С.

5.8.8. Котельная № 3

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 3 114/70 °С.

5.8.9. Котельная № 1

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 1 114/70 °С.

5.8.10. Котельная шк.№ 9

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная шк.№ 9 110/70 °С.

5.8.11. Котельная ИМЦ

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная ИМЦ 95/70 °С.

5.8.12. Котельная № 5

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная № 5 95/70 °С.

5.8.13. Котельная бани «Кристалл»

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная бани «Кристалл» 95/70 °С.

5.8.14. Котельна д. Нелоба

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельна д. Нелоба  °С.

5.8.15. Котельная базы отдыха "Тирус"

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Котельная базы отдыха "Тирус" 95/70 °С.

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

    - расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

    - стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

    - на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

    - на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 | 2032-2035 |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 | 1,4720 |
| Котельная ул. Лесная | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 | 1,7400 |
| Котельная д. Северная | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 | 2,2080 |
| Котельная б/о «Ломовка» | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Котельная д. Никитино | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 | 2,5210 |
| Котельная п. Басьяновский | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 | 6,1400 |
| Котельная п. Песчаный | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 | 1,6418 |
| Котельная № 3 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 130,0000 |
| Котельная № 5 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 | 25,5000 |
| Котельная бани «Кристалл» | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 | 1,3240 |
| Котельна д. Нелоба | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 | 4,3300 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ИМЦ | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Верхнесалдинского городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Верхнесалдинского городского округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Таблица 6.2.1 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Мероприятия | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной № 3 до точки врезки тепловой сети на объект «Гарнисажные печи» с Ду 600 мм на Ду 700 мм | Обеспечение качественной услугой теплоснабжения. Подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения. Подключение вновь строящихся объектов к системе теплоснабжения. |
| 2 | Строительство тепловой сети от ТК-15 на тепловой сети МУП «ВКС» (D 600 мм) у дома № 64 ул. Энгельса до проектируемой застройки ( Ду 200 мм – L = 490 м, Ду 150 мм - L = 150 м, Ду 125 мм- L = 85 м, Ду 100 мм - L = 245 м |  |
| 3 | Строительство тепловой сети от УТ-9 между домами № 58/1 ул. Энгельса и № 65/1 ул. К. Маркса до проектируемого дома ( Ду 125 мм - L = 180 м) |  |
| 4 | Строительство тепловой сети от УТ-9 между домами № 58/1 ул. Энгельса и № 65/1 ул. К. Маркса до проектируемого детского сада ( Ду 100 мм - L = 180 м) |  |
| 5 | Строительство тепловой сети для теплоснабжения жилищного строительства в районе ул. Воронова, Энгельса на пересечении с ул. Районная |  |

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Информация о строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Верхнесалдинского ГО представлена в таблице 6.2.1

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Верхнесалдинского городского округа источники с открытой системой горячего водоснабжения отсутствуют. В перспективе на расчетный срок также не предполагается ввод в эксплуатацию открытых систем теплоснабжения. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы не требуются.

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен ввиду отсутствия открытых систем ГВС.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | тыс. м3 | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 339000,0000 | 300000,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 333000,0000 | 376600,0000 | - | - |
| Котельная ул. Лесная |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 523000,000 | 444000,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 465146,6900 | 411999,0000 | - | - |
| Котельная д. Северная |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 434000,0000 | 369000,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 335000,0000 | 297000,0000 | - | - |
| Котельная б/о «Ломовка» |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| 2023 | Уголь | 129,000 | 79,0000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Уголь | 62,0000 | 79,0000 | - | - |
| Котельная д. Никитино |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| 2023 | Уголь | 705,000 | 749,0000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Уголь | 589,0000 | 749,0000 | - | - |
| Котельная п. Басьяновский |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| 2023 | Уголь | 2293,000 | 2808,0000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Уголь | 2206,0000 | 2808,0000 | - | - |
| Котельная п. Песчаный |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2023 | Уголь | 276,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Уголь | 238,0000 | 304,0000 | - | - |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 39824000,000 | 33795000,000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 28493968,0000 | 25238236,5000 | - | - |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 2931000,000 | 2475000,000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 2753625,0000 | 2438995,0000 | - | - |
| Котельная бани «Кристалл» |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 450000,0000 | 382000,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 264000,0000 | 235961,0000 | - | - |
| Котельна д. Нелоба |  |  |  |  |  |
| 2022 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2023 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2024 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2025 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2026 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Уголь | 0,0000 | 0,0000 | - | - |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2023 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2024 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2025 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2026 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2027-2031 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| 2032-2035 | Природный газ | 74241,4470 | 65399838,0000 | Мазут | 2110,9300 |
| Котельная базы отдыха "Тирус" |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 1727,0000 | 1520000,0000 | - | - |
| Управление образования |  |  |  |  |  |
| Котельная шк.№ 9 |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 | - | - |
| Котельная ИМЦ |  |  |  |  |  |
| 2022 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2026 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2027-2031 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |
| 2032-2035 | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 | - | - |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 2 | Природный газ | 411000,0000 | 349000,0000 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | Природный газ | 523000,0000 | 444000,0000 |
| 3 | Котельная д. Северная | Природный газ | 434000,0000 | 369000,0000 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | Уголь | 129,0000 | 154,4000 |
| 5 | Котельная д. Никитино | Уголь | 705,0000 | 938,0000 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | Уголь | 2293,0000 | 3218,0000 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | Уголь | 276,0000 | 326,0000 |
| 8 | Котельная № 3 | Природный газ | 39824000,0000 | 33795000,0000 |
| 9 | Котельная № 1 | Природный газ | 57221,3200 | 49082856,0000 |
| 10 | Котельная шк.№ 9 | Природный газ | 0,0000 | 120,0000 |
| 11 | Котельная ИМЦ | Природный газ | 0,0500 | 52,0500 |
| 12 | Котельная № 5 | Природный газ | 2931000,0000 | 2475000,0000 |
| 13 | Котельная бани «Кристалл» | Природный газ | 450000,0000 | 382000,0000 |
| 14 | Котельна д. Нелоба | Уголь | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Котельная базы отдыха "Тирус" | Природный газ | 1310,0000 | 1124000,0000 |

На территории Верхнесалдинского городского округа возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 "угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 2 | Природный газ | 8150,0000 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | Природный газ | 8150,0000 |
| 3 | Котельная д. Северная | Природный газ | 8150,0000 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | Уголь | - |
| 5 | Котельная д. Никитино | Уголь | - |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | Уголь | - |
| 7 | Котельная п. Песчаный | Уголь | - |
| 8 | Котельная № 3 | Природный газ | 8150,0000 |
| 9 | Котельная № 1 | Природный газ | 8150,0000 |
| 10 | Котельная шк.№ 9 | Природный газ | 8150,0000 |
| 11 | Котельная ИМЦ | Природный газ | 8150,0000 |
| 12 | Котельная № 5 | Природный газ | 8150,0000 |
| 13 | Котельная бани «Кристалл» | Природный газ | 8150,0000 |
| 14 | Котельная д. Нелоба | Уголь | - |
| 15 | Котельная базы отдыха "Тирус" | Природный газ | 8150,0000 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем, городском округе

В Верхнесалдинском городском округе преобладающим видом топлива является природный газ.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблице 9.1.1 представлены мероприятия, планируемые на источниках тепловой энергии.

Таблица 9.1.1 – Необходимые инвестиции в источники тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 20333 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция деаэратора водогрейной части котельной № 3 с увеличением производительности |  |  | 1500 | 15 000 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-50 № 9 на котельной № 3 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 3 | Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-50 № 10 на котельной № 3 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 4 | Замена системы регулирования, автоматики безопасности и аварийной сигнализации водогрейного котла КВГМ-30 № 11 на котельной № 3 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 5 | Установка дополнительного водогрейного котла производительностью 30 Гкал/час на котельной № 3 для устранения дефицита тепловой мощности котельной |  | 3000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 6 | Техническое перевооружение химводоподготовки с заменой фильтров, переводом на 1ст. схему и выносом солерастворителей из аварийного здания. |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 7 | Установка резервного насоса 1Д-1600 -90а подкачивающей станции теплосети котельной №1 Молодёжный посёлок | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные средства |
| 8 | Внедрение подкачивающее-подмешивающих насосов с частотным приводом и системы автоматического регулирования ЦТП квартала Б. |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 9 | Внедрение подкачивающее-подмешивающих насосов с частотным приводом и системы автоматического регулирования ЦТП Устинова. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 10 | Установка водогрейного котла № 3 на котельной № 2 для устранения дефицита тепловой мощности котельной |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 11 | Замена Аккумуляторного бака № 2 ЦТП кв. «Б» |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 12 | Замена Аккумуляторного бака № 2 ЦТП «Строитель» |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 13 | Установка частотного привода на подмешивающий насос 1Д 1250-70 котельной № 3 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 14 | Установка частотного привода на сетевой насос СЭ 1250- 140 котельной № 3 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 15 | Установка жаротрубного котла, производительностью 5 Гкал/ч, взамен котла КВГМ – 10 № 3 | 1500 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 16 | Строительство блочной котельной, производительностью 0,7 Гкал/ч, для отопления «Демидовского комплекса». | 1000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 17 | Перевод отопления жилого дома № 9 ул. Ломовка на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 18 | Строительство блочной котельной д. Северная 1,2 Гкал/час |  | 1000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 19 | Реконструкция теплосети Ду – 350 мм L- 300 м ул. Энгельса на участке от ул. Ленина до ул. Парковая с увеличением диаметра до 500 мм. |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 20 | Устройство перемычки Ду 300мм L- 200х2 м у мкд Воронова 11 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 21 | Монтаж водогрейного котла 0,8 Гкал/час на котельной № 2 |  | 300 | 4000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 22 | Реконструкция железобетонной дымовой трубы Н-90м водогрейной части котельной №3 с заменой внутренней части ствола. | 1500 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 23 | Установка оребренных подогревателей в газоходах для утилизации тепла уходящих газов водогрейных котлов котельной №3. |  | 1500 | 15000 |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| Итого по всем мероприятиям: |  | 16000 | 99800 | 138500 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице ниже представлены мероприятия, планируемые на тепловых сетях.

Таблица 9.2.1 – Необходимые инвестиции в тепловые сети

| № | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети (перемычки), в районе ВСМК | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция тепловой сети отТК 30 (ул.Ленина) до ТК 31( ул. Парковая) | 50000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 3 | Реконструкция тепловой сети по ул Воронова от ТК 10 (ул. Районная) до ТК 3.3 ( ул. Воронова 11) | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция тепловой сети по ул Воронова от ТК 39 (ул. Воронова 5) до ТК 37 ( ул. Воронова 11) | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 5 | Реконструкция тепловой сети перемычка по ул Воронова от ТК37 до ТК 3.3 ( ул. Воронова 11) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 6 | Реконструкция ( надземной ) теплосети от котельной №3 до ТК 4( ул. Парковая) | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| 7 | Реконструкция тепловой сети (подземной) отТК 3 ( ул. Парковая) до ТК 7 (ЦТП Строитель | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства |
| Итого |  | 780000 | 20000 |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании Верхнесалдинский городской округ не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  водоснабжения,  для  осуществления  которого  отсутствует необходимость  строительства  индивидуальных  и(или)  центральных тепловых  пунктов  по  причине  отсутствия  у  потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории Верхнесалдинского городского округа источники с открытой системой горячего водоснабжения отсутствуют. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, которые обеспечивают повышение надежности теплоснабжения.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

На момент актуализации схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа согласно постановлению администрации № 249 от 01 февраля 2024 года, статус единой теплоснабжающей организации присвоен Муниципальное унитарное предприятие «Верхнесалдинского городского округа «Верхнесалдинские коммунальные системы» (МУП «ВКС»).

Перечень организаций, с присвоенным статусом ЕТО в каждом расчетном элементе территориального деления Верхнесалдинского городского округа в зонах действия соответствующих источников тепловой энергии приведен в Таблице ниже.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Теплоснабжающая организация (юридические основания владения источниками и/или тепловыми сетями) | Теплосетевая организация (юридические основания владения источниками и/или тепловыми сетями) | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Описание зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» |  | Улицы Лесная | Газ | Выработка тепловой энергии для населения и прочих объектов |
| 2 |  |  | Деревни Северная | Газ | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 3 |  |  | Бани "Кристалл" | Газ | Выработка тепловой энергии для бани, населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 4 |  |  | № 2 | Газ | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 5 |  |  | № 3 | Газ | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 6 |  |  | № 5 | Газ | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 7 |  |  | ХБО | Газ | Выработка тепловой энергии для производственных нужд ХБО, для населения |
| 8 |  |  | Деревни Никитино | Уголь | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 9 |  |  | Б/о "Ломовка" | Уголь | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |
| 10 |  |  | Поселка Песчаный | Уголь | Выработка тепловой энергии для населения |
| 11 |  |  | Поселка Басьяновский | Уголь | Выработка тепловой энергии для населения, объектов СКБ и прочих объектов |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории Верхнесалдинский городской округ.

Часть 4. Заявки  теплоснабжающих  организаций,  поданные  в  рамках разработки  проекта  схемы  теплоснабжения  (при  их  наличии),  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Верхнесалдинского городского округа

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Верхнесалдинский городской округ.

Таблица 10.2.2 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | Организация наделенная статусом Единой теплоснабжающей организацией |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | МУП «ВКС» |
| 2 | Котельная ул. Лесная | МУП «ВКС» |
| 3 | Котельная д. Северная | МУП «ВКС» |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | МУП «ВКС» |
| 5 | Котельная д. Никитино | МУП «ВКС» |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | МУП «ВКС» |
| 7 | Котельная п. Песчаный | МУП «ВКС» |
| 8 | Котельная № 3 | МУП «ВКС» |
| 9 | Котельная № 5 | МУП «ВКС» |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | МУП «ВКС» |
| 11 | Котельная д. Нелоба | МУП «ВКС» |
| 12 | Котельная базы отдыха "Тирус" | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям г. Верхняя Салда от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

| № п/п | Местонахождение (населенный пункт) | Объекты имущества (наименование) | Использование принятого имущества(наименование е организации пользователя) | Характеристика объекта, мощность, протяженность (км), площадь (м2) и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | г. Верхняя Салда | Тепловая сеть Демидовского комплекса | МУП «ВКС» | Трубопровод стальной Ду 100 мм, протяженность 745,5 м ( в двухтрубном исчислении) |
| 2 | г. Верхняя Салда, | Центральный тепловой пункт Демидовского комплекса | МУП «ВКС» | Площадь объекта ~ 45 м2 |
| 3 | г. Верхняя Салда | Тепловая сеть Южного городка | МУП «ВКС» | трубопровод стальной Ду 100- мм — протяженность 450 м (в двухтрубном исчислении) |
| 4 | г. Верхняя Салда | Тепловая сеть ул. Энгельса (к «Московскому дворику») | МУП «ВКС» |  |
| 5 | г. Верхняя Салда | Тепловая сеть Молокозавода | МУП «ВКС» | Трубопровод стальной Ду 250 мм - протяженность 501 м, Ду 150 мм - протяженность -1085 м (в двухтрубном исчислении) |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии

В рамках настоящей схемы теплоснабжения Верхнесалдинский городской округ данный вопрос не рассматривается.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено.

Часть 3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Верхнесалдинский городской округ остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Верхнесалдинский городской округ, не намечается.

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Верхнесалдинский городской округ, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения  по  корректировке  утвержденной  (разработке)  схемы водоснабжения  поселения,  городского  округа,  единой  схемы водоснабжения  и  водоотведения  республики  Крым  для  обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений  о  развитии  источников  тепловой  энергии  и  систем теплоснабжения  проводится  актуализация  схем  водоснабжения  и водоотведения.  целью  разработки  схем  водоснабжения  и водоотведения  является  обеспечение  для  абонентов  доступности систем  централизованного  горячего  водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения  в  соответствии  с  требованиями  законодательства российской  федерации,  рационального  водопользования,  а  также развитие  централизованных  систем  водоснабжения  и  (или) водоотведения  на  основе  наилучших  доступных  технологий  и внедрения энергосберегающих технологий

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ВКС» | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «ВКС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Управление образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | 169,2854 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 169,7546 | 166,7501 | 166,7501 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | 160,1519 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 | 160,0642 |
| 3 | Котельная д. Северная | 164,5266 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 | 164,4575 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | 0,4353 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 | 0,2230 |
| 5 | Котельная д. Никитино | 0,2211 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 | 0,2213 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 0,2242 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 | 0,2311 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 0,2298 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 | 0,2297 |
| 8 | Котельная № 3 | 144,8720 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 | 158,8027 |
| 9 | Котельная № 5 | 172,1561 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 | 175,7035 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | 175,3241 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 | 180,6982 |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | 98,7426 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 101,0386 | 100,7381 | 100,7381 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 0,1619 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 | 0,1629 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 0,1643 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 | 0,1604 |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 0,1631 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 | 0,1617 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Управление образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 82,3127 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 84,2258 | 83,9754 | 83,9754 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Лесная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная д. Северная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Никитино | 8,3035 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 | 4,1366 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 4,3346 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 | 2,2203 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 5,0680 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 | 2,3285 |
| 8 | Котельная № 3 | 9,9484 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 | 0,6521 |
| 9 | Котельная № 5 | 10,5033 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 | 4,2603 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | 7,6316 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 | 2,7195 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 0,5197 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 | 2,1421 |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 0,2599 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 | 1,0710 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Управление образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 5,5254 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 | 2,2485 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 | 53,1590 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 | 43,5626 |
| 3 | Котельная д. Северная | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 | 136,2545 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | 8,2742 | 8,2742 | 8,2742 | 8,2742 | 8,2742 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 | 8,2687 |
| 5 | Котельная д. Никитино | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 | 71,6977 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 | 167,2313 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 25,3618 | 25,3618 | 25,3618 | 25,3618 | 25,3618 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 | 25,3624 |
| 8 | Котельная № 3 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 | 67,5022 |
| 9 | Котельная № 5 | 19,2729 | 19,2729 | 19,2729 | 19,2729 | 19,2729 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 | 19,2727 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 | 68,5725 |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | 66,0889 | 66,0889 | 66,0889 | 66,0889 | 66,0889 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 | 66,0884 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 | 36,1720 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 92,3788 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 | 96,9977 |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 64,2754 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 | 66,5848 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Итого по: Управление образования |  | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| Итого по муниципальному образованию |  | 68,4184 | 68,7737 | 68,7737 | 68,7737 | 68,7737 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 | 68,7733 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Котельная ул. Лесная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная д. Северная | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная д. Никитино | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 | 119,7369 |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 | 83,1634 |
| 7 | Котельная п. Песчаный | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 | 73,6705 |
| 8 | Котельная № 3 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 | 107,4769 |
| 9 | Котельная № 5 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 | 205,9514 |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 | 58,9999 |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 | 60,1881 |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 | 112,1152 |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 | 86,1517 |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Управление образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 | 63,5252 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 | 69,0192 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Лесная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная д. Северная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Никитино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Песчаный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Управление образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «ВКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная ул. Лесная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная д. Северная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная б/о «Ломовка» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Никитино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Басьяновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Песчаный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная бани «Кристалл» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельна д. Нелоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: МУП «ВКС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная базы отдыха "Тирус" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная шк.№ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная ИМЦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по: Управление образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1. – Тарифы на тепловую энергия для категории потребителя- население, установлены на основании Правления РЭК Свердловской области от 15.11.2022                № 36117

| Период | Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнесалдинский городской округ |  |  |  |  |  |
| СТ:- |  |  |  |  |  |
| Вид теплоносителя: Вода |  |  |  |  |  |
| 2023 год | х | х | 2101,23 | 2101,23 | х |
| 2024 год | х | х | 1973,57 | 1973,57 | х |
| 2025 год | х | х | 2042,19 | 2042,19 | х |
| 2026 год | х | х | 2112,66 | 2112,66 | х |
| 2027 год | х | х | 2186,23 | 2186,23 | х |

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления

| № | Наименование показателя | размерность | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 189 238,82 | 196 808,37 | 204 680,70 | 212 867,93 | 221 382,65 | 230 237,96 | 239 447,47 | 249 025,37 | 258 986,39 | 269 345,84 | 280 119,68 | 291 324,46 | 302 977,44 | 315 096,54 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 41 706,25 | 40 820,18 | 41 421,69 | 42 047,26 | 42 697,85 | 43 374,47 | 44 078,15 | 44 809,98 | 45 571,08 | 46 362,62 | 47 185,83 | 48 041,96 | 48 932,34 | 49 858,34 |
| 2.1 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 2 553,57 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 | 2 317,07 |
| 2.3 | - концессионная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 459,35 | 15 037,73 | 15 639,24 | 16 264,81 | 16 915,40 | 17 592,02 | 18 295,70 | 19 027,53 | 19 788,63 | 20 580,17 | 21 403,38 | 22 259,51 | 23 149,89 | 24 075,89 |
| 2.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 24 693,33 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 | 23 465,38 |
| 2.7 | - налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе: | тыс. руб. | 620 853,81 | 598 103,04 | 616 046,13 | 634 527,52 | 653 563,34 | 673 170,24 | 693 365,35 | 714 166,31 | 735 591,30 | 757 659,04 | 780 388,81 | 803 800,47 | 827 914,49 | 852 751,92 |
| 3.1 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 506 352,96 | 478 712,53 | 493 073,91 | 507 866,12 | 523 102,11 | 538 795,17 | 554 959,03 | 571 607,80 | 588 756,03 | 606 418,71 | 624 611,27 | 643 349,61 | 662 650,10 | 682 529,60 |
|  |  | тыс. тонн | 115 251,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 | 104 769,00 |
| 3.2 | -расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 22 050,13 | 24 205,1 | 24 931,25 | 25 679,19 | 26 449,57 | 27 243,05 | 28 060,34 | 28 902,16 | 29 769,22 | 30 662,30 | 31 582,17 | 32 529,63 | 33 505,52 | 34 510,68 |
|  |  | тыс. м3 | 427,55 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 | 448,85 |
| 3.3 | -расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 57 684,6 | 58 838,29 | 60 603,44 | 62 421,54 | 64 294,19 | 66 223,01 | 68 209,70 | 70 256,00 | 72 363,68 | 74 534,59 | 76 770,62 | 79 073,74 | 81 445,95 | 83 889,33 |
|  |  | тыс. кВт.ч | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 | 16 399,00 |
| 3.4 | - расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 34 766,11 | 36 347,12 | 37 437,53 | 38 560,66 | 39 717,48 | 40 909,00 | 42 136,27 | 43 400,36 | 44 702,37 | 46 043,44 | 47 424,75 | 48 847,49 | 50 312,91 | 51 822,30 |
|  |  | Гкал | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 | 21 995,00 |
| 3.5 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нормативная прибыль, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - величина расходов на капитальные вложения (инвестиции), определенная в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | -прибыль, не предусмотренная инвестпрограммой (на мероприятия из схемы теплоснабжения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 11 547,25 | 11 881,43 | 12 305,12 | 12 745,76 | 13 204,03 | 13 680,62 | 14 176,28 | 14 691,77 | 15 227,87 | 15 785,42 | 16 365,28 | 16 968,32 | 17 595,49 | 18 247,74 |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 863 346,14 | 847 613,01 | 874 453,64 | 902 188,47 | 930 847,87 | 960 463,29 | 991 067,25 | 1 022 693,43 | 1 055 376,64 | 1 089 152,93 | 1 124 059,59 | 1 160 135,22 | 1 197 419,76 | 1 235 954,55 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 808 439,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 | 735 316,00 |
| 8 | Тариф | Руб./Гкал | 1 067,92 | 1 152,72 | 1 189,22 | 1 226,94 | 1 265,92 | 1 306,19 | 1 347,81 | 1 390,82 | 1 435,27 | 1 481,20 | 1 528,68 | 1 577,74 | 1 628,44 | 1 680,85 |